






多米尼加Coraasan试点项目
水表井考察报告


考察目的
为确保试点项目顺利实施，将针对Coraasan项目试点区域内的水表安装情况的考察。考察内容主要包括水表井的样式，水表箱的样式、材质、规格在，水表的安装深度，阀门安装距离等。根据考察的结果来判断是否需要更换水表箱及确定安装方式
考察情况
根据现场实际观察及测量，目前存在4种安装环境，3种水表箱。







Coraasan表箱尺寸
	
塑料水表箱（DN15水表）

	长度
	宽度
	高度

	[image: cef238c011e4d41271b7da38c202953]
	[image: ff1ab005deb7222e6236224dc3d322f]
	[image: 2b524f58761d8abb30d731e99143bb9]

	25cm（开口18cm）
	15cm(开口10cm)
	15cm(除盖12cm)




	铁表箱（DN20水表）

	长度
	宽度
	深度

	[image: 26cd51043d35e6075636fdaeb2d4c6b]
	[image: a52b15612acfc88629ac7d792cd10b0]
	[image: 76166ecb2a1cf90d263a0c2820e05e5]

	30cm（开口25cm）
	17cm(开口13cm)
	18cm（除盖15cm）




	塑料表箱（DN25口径）

	长度
	宽度
	高度

	[image: 6eeb653ef45459b43d19d776d506806]
	[image: 21c64a46080d77632eb3fefc9f11c62]
	[image: 3cdf5001e51a78e6692cd2f684a6417]

	41cm(开口36.5cm)
	30cm（开口26cm）
	20cm(除盖18cm)




我司表箱尺寸
	
	塑料表箱（DN20）

	
	长度
	宽度
	高度

	
	[image: 548e0cf522d51d7d87eb2a09d6bdf0b]
	[image: 2eec2e117e5d91170c5bd6201a18845]
	[image: 9c0dc23d95c507334168897c11c4095]

	顶部
	33cm(开口28cm)
	16cm（开口12cm）
	16cm(除盖13cm)

	底部
	36cm
	21.5cm
	/





	塑料表箱DN25

	长度
	宽度
	高度

	[image: 954d7603f0f378c278d3996854d8255]
	[image: d13bf433de75cbf2cfdd6e76edc1127]
	[image: b983a2d51fdb069f9d71bcffc30abee]

	
	23cm
	15cm




现场对比
	DN15对比

		[image: e34c90e60ed61884cbbe00ef77de8a7]
	[image: 04b0efca250c9b4a97aa4eb856252a2]

	DN20对比

	[image: 4bb1583e78971c3155a32f93f4a64f8]
	[image: d9e45b642bb001dde4125274ab50597]
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结果分析
表箱数据对比
	
	长度（cm）
	宽度（cm）
	高度（cm）
	管段长度（cm）
	装表所需长度（水表+阀门+接管）（cm）
	装表所需宽度（cm）
	装表所需高度（cm）

	塑料表箱DN15

	客户表箱
	25
	15
	15
	25
	
	
	

	我司表箱
	28
	16
	16
	28
	26
	10
	12

	偏差
	-3
	-1
	-1
	
	
	
	

	铁质表箱DN20

	客户表箱
	30
	17
	18
	30
	
	
	

	我司表箱
	33
	16
	16
	33
	31
	10
	12

	偏差
	-3
	+1
	+1
	-3
	
	
	

	塑料表箱DN25

	客户表箱
	41
	30
	20
	41
	
	
	

	我司表箱
	41
	23
	15
	41
	36
	10
	12

	偏差
	0
	+7
	+5
	0
	
	
	


结论
塑料表箱（DN15）：
[bookmark: _GoBack]表箱规格：现场测量表箱尺寸长度及管段长度不满足更换我司水表，且我司水表至少需要12cm预装高度，部分水表安装高度不满足安装需求。
通讯效果：表箱材质为塑料，通讯效果与我司一致
最终结论：该类型表箱必须更换

铁质表箱（DN20）：
表箱规格：根据现场观测情况，铁质表箱尺寸长度不足，未能满足安装水表所需的管段长度，
通讯效果：经测试，铁质表箱沿街无遮挡测试最长通讯距离为200m，建筑物穿透测试极限通讯距离为单排建筑（<80m）,水表通讯受铁质井盖影响较大
最终结论：铁质表箱需更换

塑料表箱（DN25）
表箱规格：根据现场勘察，目前现场的表箱尺寸各维度大于我司提供的表箱，可以进行安装
通讯效果：井盖材质为塑料，通讯效果与我司表箱一致
最终结论：该类型表箱可不进行更换
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