# 中低压项目施工技术要求

项目执行提案信息

# 1. 关于拟议互联点

a. 架空电缆的接入点不应有弯头。

b. 室外使用的所有管道必须是"耐紫外线PVC SCH40"管道。

c. 互联点必须接地，接地电阻应小于或等于7欧姆(7Ω)。

# 2. 关于架空线路建设

a. 配电网络的设计和施工必须遵循SIE（多米尼加电力监管局）提出的"配电网络设计和施工规范（DECON）"。

b. 架空线路不应有接头。

c. 在双杆头结构中，接头应安装在跳线上（线路末端，在耐张线夹之后），不得直接安装在线路上。

d. 电杆坑的挖掘深度应遵循以下原则：电杆长度的10%加2英尺，需符合SIE规范。

e. 拉线距离应为：从电杆底部到锚固点，电杆高度的25%。

f. 档距在城市地区不应超过50米，在农村地区不应超过60米。

g. 架空线路与建筑物的最小距离应为2.30米。

h. 所有使用金属横担建造的杆塔必须接地。

i. 互联点必须接地，接地电阻应小于或等于7欧姆(7Ω)。

j. 在轴线建设中，每10根电杆应建造一个双杆头，并设置一个接地井。

k. 应考虑级联原则来识别网络流向。

l. 十字路口的电杆安装位置距离角落至少5米。

m. 架空线路的最小建设线径为AWG#2/0。

n. 三相中压架空线路的电杆最低高度应为40英尺。

o. 禁止使用300dan低压水泥电杆。

p. 低压线路应采用自支撑四芯电缆，600V。

q. 杆上变压器设备应为三相，符合DOE 2016标准，电压调节率±5%，Δ-星形连接。

r. 杆上变压器设备应配备保护箱或配电板，在低压侧具有适当的安培容量和总计量模块。

# 3. 关于地下高压线路

a. 地下道路建设时，应在中压路段预留至少一根相同尺寸的额外管道。

b. 中压地下电缆必须是12/20 kV EPR绝缘电缆和镀铜导体，线径根据需求负荷成比例选择。

c. 中压线路不应有接头。

d. 应根据IC 301和/或IC 302规范进行施工。

e. 中压路段的检查井间距不应超过50米。

f. 地下中压导体路由不应置于建筑物下方。

g. 中压和低压检查井必须分开。

h. 中压和低压检查井盖必须是圆形的。

i. 所有地下中压线路路由必须用标志器或混凝土桩标识。

# 4. 关于隔离开关

a. 图纸上应标明隔离开关的规格和配置。

b. 隔离开关必须配备电弧隔离系统，符合ANSI和IEC规范。

c. 隔离开关必须包含辅助电压单元，用于计量和保护设备的通电。

d. 隔离开关必须接地，接地电阻应小于或等于7欧姆(7Ω)。

# 5. 关于变压器、计量模块和低压客户接入

a. 变压器、配电板和计量模块必须100%便于CEPM访问。

b. 落地式变压器距离街道至少1.85米。

c. 所提变压器必须符合DOE 2016标准，制造商必须获得ISO 9001认证。

d. 变压器的连接应为Δ-星形。

e. 每个变压器低压侧应安装配电板或保护箱，带有总计量底座。

f. 计量模块必须符合CEPM的规范和规格。

g. 低压连接必须使用耐紫外线PVC SCH40管道或防盗电缆。

h. 应为每个低压客户计算电压降。

i. 每个变压器中心应设置一个接地井，接地电阻应小于或等于7欧姆(7Ω)。

j. 计量模块不得安装在天花板下。

k. 计量模块必须让CEPM人员24小时自由进入。

l. 所有计量模块必须接地。

备注：在购买任何设备或材料之前，请发送技术数据表以供验证和批准。