# 招标质疑答复行政决定书

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | AA-LPN-RI-O1-2026 |
| 招标编号 | EDEESTE-CCC-LPN-2025-0019 |
| 项目名称 | 为工业客户、普通客户和微计量客户采购移动网络技术电表 |
| 招标方 | 东配电公司（EDEESTE） |
| 质疑方 | KEIKO ACC 联合体 |
| 质疑日期 | 2026年1月29日 |
| 决定日期 | 2026年2月18日 |

## 一、委员会构成

采购和合同委员会由以下成员组成：

- 主席：Emilio Contreras（EDEESTE总经理）

- 成员：Chaimy Ramírez Mejía（法律总监兼法律顾问）

- 成员：Juan Alberto Lora Troncoso（财务总监）

- 成员：Mercedes A. Arias Domínguez（战略规划和管控总监）

- 成员：Mildred Ortíz（信息获取负责人RAI）

## 二、事实经过

2025年10月21日：EDEESTE发布招标启动公告，招标编号为EDEESTE-CCC-LPN-2025-0019，采购用于工业、普通和微计量的移动网络（RM）电表。

2026年1月29日：KEIKO ACC联合体提出质疑申请。

2026年2月2日：质疑正式受理。

2026年2月18日：本决定书发布。

## 三、质疑方（KEIKO ACC）的诉求

- 接受部分质疑

- 立即删除技术备注中要求继电器内部具体结构的内容

- 维持SIE批准的技术参数表，允许符合ANSI国际标准的等效技术方案

- 发布招标修正案，确保投标人平等竞争条件

- 暂停受影响的相关期限

### 质疑理由

- 招标文件纳入了电表数据保证表（由电力监管局SIE发布）：

  - 2S MR-242C-RM-TC型电表（240V，三相，CL200）

  - 12S MR-242B-RM-TC型电表（208V，三相，CL200）

- 但这些表格包含一项额外备注，要求远程断路继电器具有特定的内部结构配置，不允许技术等效

- 该要求不属于功能、规范或性能参数（不符合ANSI C12系列、ANSI C37系列、ANSI C84.1等标准），而是指定了特定内部架构

- 这限制了使用不同技术设计但同样满足所有功能要求的供应商参与

- 可能有利于特定制造商，违背平等、竞争和透明原则

## 四、EDEESTE的审查意见

### 关于质疑形式

依据第340-06号法律第67条，质疑符合法定形式要求，无需在本文中另行说明。

### 关于技术备注的内容

技术参数表中的澄清备注为：

“多相电表的内置断路装置必须是联锁块式多相类型，确保三相同时开启和关闭。必填。”

### 关于适用标准

根据ANSI C12.26和IEC 62052-11、IEC 62055-31标准：

- 必须是与电表配置一致的双极单相类型

- 所有相必须同时开合

- 不能一相闭合而另一相断开

- 如使用独立模块，必须机械或功能联锁，不能独立运行

- 分体式结构必须作为一个整体通过测试

## 五、决定理由

- 备注性质：澄清备注不构成技术条件修改，未引入新要求或改变既定参数，仅为确保对技术要求的统一理解

- 不影响平等：备注内容对所有投标人同等可获取，未影响平等参与或客观评估标准

- 标准要求：该要求本身符合ANSI和IEC标准，并非额外限制

- 其他投标人未质疑：所有投标人同样获取该信息，但其他投标人均未提出质疑

- 法律依据：

  - 第340-06号法律第3条第1款（效率原则）

  - 第340-06号法律第26条（授予最有利报价）

  - 第416-23号法令第133条（采购委员会职责）

## 六、决议

| 序号 | 决议内容 |
| --- | --- |
| 第一决议 | ✅ 接受形式 - 质疑在法定期限内按法定程序提交，予以受理 |
| 第二决议 | ❌ 驳回实质 - 质疑缺乏依据，技术备注为解释性说明，不要求特定内部结构 |
| 第三决议 | 📢 命令公布 - 在机构门户和主管机关门户公布本文件及附件，遵守透明和公示原则 |
| 第四决议 | ⚖️ 上诉权利 - 依据第107-13号法律，可向公共采购总局（DGCP）或高等行政法院上诉 |

## 七、上诉途径

根据第340-06号法律第67条及以下法律规定：

- 可向公共采购总局（DGCP）上诉

- 或直接向高等行政法院上诉

## 八、签发

地点：多米尼加共和国圣多明各省圣多明各以东市

日期：2026年2月18日

签名：

- Emilio Contreras（总经理兼采购委员会主席）

- Chaimy Ramírez Mejía（法律总监）

- Mercedes A. Arias Domínguez（战略规划总监）

- Mildred Ortíz（信息获取负责人）

- Juan Alberto Lora Troncoso（财务总监）

## 总结

这份文件是东配电公司（EDEESTE）对KEIKO ACC联合体关于电表采购招标的技术质疑的正式答复。

结果：✅ 形式受理，❌ 实质驳回

核心原因：技术备注仅是对原有SIE批准标准的解释性说明，并非额外技术要求，且该要求本身符合ANSI/IEC国际标准。KEIKO ACC认为备注限制了技术等效性，但招标方认为该要求合理且符合行业标准。

招标方已下令公布本决定，并告知上诉权利。