BID路灯标书澄清文件全文翻译
项目信息
· 项目编号：LPI-MEM-BID-2026-001
· 项目名称：多米尼加共和国公共照明节能改造项目（EDESUR, EDENORTE, EDEESTE）
· 贷款编号：BID 4962/OC-DR
· 招标方式：国际公开招标（LPI）

背景说明
本文件为针对投标人在规定期限内提出的咨询所做出的澄清答复。根据采购条款的适用规定，采购委员会发布以下澄清说明：

核心澄清内容
1. DarkSky认证 - 取消 ❌
原要求：灯具需获得DarkSky International认证
新要求：不再要求DarkSky认证作为产品要求
原因：DarkSky认证与招标文件中的技术参数存在冲突（倾斜角度要求等）

2. 光通量要求 - 修改
原要求：所有功率路灯光通量≥11,700 lm
新要求： - 取消固定光通量要求 - 改为：发光效率≥150 lm/W（实测值） - 申请人建议的光通量表格将被纳入PDGT

3. 拉美经验要求 - 取消 ❌
原要求：在拉丁美洲有≥50,000盏路灯安装经验
新要求：同意删除地理限制要求

4. 样品要求 - 调整
原要求：投标前提交样品
新要求： - 样品将在部分中标后、最终中标前提出 - 招标方将明确每标段需提供的样品数量和规格 - 交货期为：最终中标后21个日历日内 - 每种功率需提供1个样品

5. NEMA底座 - 确认
要求：所有路灯必须包含7针NEMA底座（ANSI C136.41）
原因：确保与未来远程管理系统的兼容性

6. 驱动要求 - 新增
要求：驱动必须可调光（0-10V或DALI）
此特性将纳入PDGT

7. 电池参数
保持不变： - 电池容量：150Wh - 锂电池要求：SoC（充电状态）、SoH（健康状态）、温度、循环计数
无 autonomy 要求：电池将在断电时提供最小照明服务

8. 绝缘等级 - 确认
要求：路灯必须是Class II（双重绝缘）

9. 色温容差 - 调整
原要求：3000K ±200K
新要求：3000K ±300K

10. 认证要求 - 明确
	原要求
	接受情况

	UL认证
	接受CE作为等价

	ANSI标准
	接受IEC/EN等效标准



11. 厂商供货经验 - 调整
原要求：>100,000盏路灯
新要求： - 改为：≥100,000盏 - 时间范围：最近10年 - 需厂商证明（无需公证）

12. 防腐要求
要求：C4中等耐久性（ISO 12944-2）
说明：ISO 12944-2方法包括ISO 9227和ISO 6270-1，适用于包括铝在内的所有金属

13. 振动测试
要求： - 符合ANSI C136.31 3G级或等价 - 适用于LED路灯和电池路灯

14. 涂层附着力测试
要求： - 符合ASTM D3359-23 5B级或等价

15. 保险丝要求
说明：此要求不适用于本招标

16. 路灯与安装经验 - 说明
说明： - 本次招标仅包括路灯供应和安装，不含监控系统节点 - 路灯经验可用安装和更换经验（如维护合同中的路灯更换）来证明

18. 保证金
说明：保证金为统一金额US$1,164,000（详情咨询行政）

19. 付款货币
说明：行政咨询（详情）

20. 价格调整
说明：行政咨询（详情）

21. 截标日期延期
建议：考虑延期提交投标（需项目总协调员批准）

22. 路灯杆要求
要求：符合SIE-004-2023-REG和ANSI C136.36C标准

23. 灯具IP等级
说明：满足招标文件规定的最低要求，任何改进都会正面评估

24. 接地系统
要求：必须是Class II，不需要单独接地系统

25. 技术文件语言
要求：西班牙语，或官方翻译

26. 路灯数量要求
	标段
	路灯数量

	EDESUR
	100个路段

	EDENORTE
	100个路段

	EDEESTE
	110个路段



27. 样品测试报告
要求： - 锂电池路灯：需包含放电模式 photometric测试报告（IEC 60598-2-22） - 电池测试：UN 38.3（锂电池运输）

28. 光源认证状态
要求：所使用的LED不能处于EOL（停产）或NRND（不推荐新设计）状态

29. 电缆敷设数量修正
	标段
	电缆更换
	电缆适配

	LOTE2
	30,430m
	317,320m

	LOTE3
	142,035m
	129,433m


（表格与段落数值颠倒的问题已修正）

30. 技术最小得分 - 说明
要求：80%（32/40分）
建议：可降至70%（28/40分）以符合BID标准

31. 财务能力要求 - 行政咨询
详细信息待行政专家确认

32. 经验要求说明
· 250,000盏路灯要求适用于每标段
· 拉丁美洲经验要求已删除
· 可接受多个项目累计
· 维护合同中的路灯更换可计入

33. 延期提交建议
建议：考虑将截标日期延后（正在评估）

评审标准说明
经验评分
	分数
	拉丁美洲项目
	其他地区

	8分
	>500,000盏
	>500,000盏

	6分
	>350,000-500,000
	>350,000-500,000

	4分
	>250,000-350,000
	>250,000-350,000

	2分
	=250,000
	=250,000

	加分
	>100,000
	-


FDL（路灯性能因子）
· 30W: 0.14
· 40W: 0.13
· 50W: 0.25
· 60W: 0.32
· 70W: 0.16
· 80-240W: 按实际 universo

安装工期
工期：每标段18个月
建议：延长至24个月（正在评估）

安全与协调
工作时间
· 周一至周五：标准40小时
· 周六：半天
断电申请
· 至少15个日历日前向EDE提交
· EDE与UEP协调评估
交通管理
· 承包商负责
· 与DIGESETT协调
许可与市政工程
· 承包商负责
· 按当地法规执行

关键技术参数
	参数
	要求

	发光效率
	≥150 lm/W

	色温
	3000K ±300K

	IP等级
	按PDGT最低要求

	绝缘等级
	Class II

	NEMA底座
	7针

	防腐
	C4中等

	振动
	ANSI C136.31 3G级

	附着力
	ASTM D3359-23 5B级

	倾斜角度
	按PDGT要求

	驱动
	可调光



最终结论
1. 本澄清文件具有说明性质，不修改招标文件内容
1. 如澄清内容涉及必须调整的修改，将通过正式修正文件处理
1. 如本文件与招标文件存在冲突，以招标文件为准（除非有正式修正文件）

文件发布日期：2026年5月2日 发布单位：采购委员会（Auditesa） 项目协调：UEP (Unidad Ejecutora de Proyectos)
