# BID路灯标书Circular No.2澄清文件 - 全文翻译

## 项目信息

- 项目编号：LPI-MEM-BID-2026-001

- 项目名称：多米尼加共和国公共照明节能改造项目

- 招标方：Edesur, Edenorte, Edeeste

- 贷款号：BID 4962/OC-DR

- 发布日期：2026年5月6日

- 发布单位：项目执行单位(UEP) - 能源和矿业部

## 第一部分：核心澄清

### 1. 经验要求修改

咨询No.8 - 制造商联合体经验 - 问题：通过制造商联合体投标，是否制造商的25万盏路灯经验证书足够？ - 回复：经验应包括供应和安装活动。仅供应经验不足。

咨询No.9 - 25万盏经验要求 - 问题：25万盏远超每个标段数量（约7.5万盏），仅投一个标段需25万不合理 - 回复：发布Enmienda No.1，修改为按每标段或组合标段计算经验

咨询No.28 - “节点”定义 - 问题：什么是”nodos”（节点）？路灯还是遥测系统？ - 回复：“nodos”=路灯（灯具） - 经验可通过一个或多个项目累计

咨询No.29 - 运营期要求 - 问题：项目需要运营多少个月？ - 回复：无特定月份要求，但需提交良好执行证书证明近期运营

咨询No.30 - 拉美经验要求 - 问题：要求5万盏拉美经验限制参与 - 回复：删除拉美经验限制

### 2. 时间延期

咨询No.52/56 - 截标日期延期 - 问题：技术问题多，期限不足 - 回复：已通过Enmienda No.1延期

### 3. 样品要求

咨询No.57-59 - 样品提交 - 问题：样品数量、时间、地点？ - 回复： - 仅要求最优标段提交 - 每种功率1个样品 - 中标后21天内提交 - 地点等信息将另行通知

### 4. 技术规格澄清

咨询No.79 - 紫外线防护（聚碳酸酯 vs 钢化玻璃） - 问题：建议用聚碳酸酯，光学件测试UL746C - 回复：拒绝。PDGT要求钢化玻璃，非聚碳酸酯

咨询No.80 - 防腐测试（C4标准） - 问题：ISO 12944-2适用于钢，铝用什么标准？ASTM B117？ - 回复：ISO 12944-2方法包括ISO 9227和ISO 6270-1，适用于所有金属包括铝。不低于C4中等

咨询No.81 - 盐雾/腐蚀 - 问题：沿海环境有特殊要求？ - 回复：需要腐蚀和环境证书

咨询No.82 - 加勒比气候 - 问题：高温高湿对LED灯具影响 - 回复：IP等级按最低要求，任何改进都正面评估

咨询No.115 - 光学分布 - 问题：需要指定光学类型？ - 回复：无需特定类型，保证照明水平即可

咨询No.116 - 色温3000K + 效率150 lm/W - 问题：两者不可兼得，建议调整 - 回复：两者需同时满足，市场有解决方案

咨询No.117 - 模块化设计 - 问题：模块化好处如何评估？ - 回复：已在PDGT item 1.11要求，属于验证项

咨询No.118 - ANSI C136.1标准 - 问题：该标准用于白炽灯，不适用于LED - 回复：笔误，将删除

### 5. 路灯模型/光学研究

咨询No.155-158 - 路灯模型 - 问题：需要提供各路段的光学研究？分类和尺寸？ - 回复： - 通过Enmienda No.1提供Excel格式路灯模型 - 数据包含计算截面几何要求 - 需自行现场测量 - 分类按SIE-061-2025标准

### 6. 财务/保证金

咨询No.174 - 保证金金额 - 问题：金额确认 - 回复：按DDL规定

咨询No.183 - 保证金超过3%上限 - 问题：EDENORTE约22M，保证金5.3%，超3%上限 - 回复：按DDL规定执行

### 7. 执行/合同

咨询No.184 - 人员要求 - 问题：关键人员必须全职在编？ - 回复：是，必须是正式员工，不允许外包

咨询No.185 - 许可证和市政工程 - 问题：许可和道路恢复谁负责？有无机构协议？ - 回复：承包商负责费用，无机构协议

## 总结要点

### ✅ 已确认/修改

- 经验要求：按标段计算

- 拉美经验：删除

- 样品：中标后21天提交

- 截标日期：延期

- 节点定义：=路灯

- NEMA底座：7针

- 绝缘：Class II

- 防腐：C4中等

- 效率：≥150 lm/W

- 色温：3000K ±300K

- DarkSky：不作为要求

- 驱动：可调光

- 最低得分：70%

### ⚠️ 待正式修改

- ANSI C136.1笔误（将删除）

- 路灯模型Excel（将通过Enmienda提供）

发布日期：2026年5月6日 发布单位：项目执行单位(UEP) 有效性：具有说明性质，不修改招标文件内容