# BID路灯标书Circular No.2澄清文件 - 核心要点

## 项目信息

- 项目编号：LPI-MEM-BID-2026-001

- 项目名称：公共照明节能改造（EDESUR, EDENORTE, EDEESTE）

- 贷款：BID 4962/OC-DR

- 发布日期：2026年5月6日

## ⏰ 时间更新

- 截标日期已延期（Enmienda No.1）

- 样品提交：中标后21天内

## 📊 经验要求修改

| 原要求 | 新要求 |
| --- | --- |
| 累计250,000盏路灯 | 按每标段或组合标段 |
| 50,000盏拉美经验 | ✅ 删除地理限制 |

节点定义：“nodos” = 路灯（灯具）

## 🔧 技术澄清

| 项目 | 澄清内容 |
| --- | --- |
| NEMA底座 | 保持7针座 |
| 绝缘等级 | Class II（必需） |
| 防腐等级 | C4中等 |
| 光通量 | 删除≥11,700lm，改为≥150 lm/W |
| 色温容差 | ±300K |
| DarkSky认证 | 不作为产品要求 |
| 驱动 | 必须可调光（0-10V或DALI） |

## 💰 财务要求

- 保证金：US$1,164,000（统一金额）

- 最低技术得分：70%（原80%）

## 📅 评审标准

- 经验时间：2009-2024年

- 通用经验：2015年起，10年以上

- 路灯经验：可多项目累计

## 📦 样品要求

- 每种功率1个样品

- 中标后21天内提交

- 仅要求最优标段提交

## ⚠️ 其他要点

- 路灯经验可包含维护合同的更换经验

- 可接受CE认证作为UL等价

- 路灯杆需符合SIE-004-2023-REG

- 振动测试：ANSI C136.31 3G级

- 涂层附着力：ASTM D3359-23 5B级