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文件信息
· 项目名称：多米尼加共和国公共照明节能改造项目
· 招标编号：LPI-MEM-BID-2026-001
· 招标方：Edesur, Edenorte, Edeeste
· 贷款号：BID 4962/OC-DR
· 澄清文件编号：Circular No. 2
· 发布日期：2026年5月6日
· 发布单位：项目执行单位(UEP) - 多米尼加共和国政府，能源和矿业部

第一页：封面
【页眉】 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA - 多米尼加共和国政府 ENERGÍA Y MINAS - 能源与矿业部 Programa de Eficiencia Energética de la República Dominicana - 多米尼加共和国能效计划 PRÉSTAMO BID N°4962/OC-DR - 美洲开发银行贷款编号N°4962/OC-DR
【主标题】 国际公开招标 LPI-MEM-BID-2026-001 Contratación del reemplazo de luminarias y adecuación de infraestructura de alumbrado público en zonas específicas de operación de las EDE (Edesur, Edenorte y Edeeste). - 承包EDE（Edesur、Edenorte和Edeeste）特定运营区域内的路灯更换及公共照明基础设施改造工程
【文件编号】 Circular No. 2 - 第2号通知
【右侧手写内容】 JESN（手写签名缩写）
【发布日期】 Fecha de emisión: Mayo 06, 2026 - 发布日期：2026年5月6日
【印章】 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - 项目执行单位 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA - 多米尼加共和国政府 ENERGÍA Y MINAS - 能源与矿业部

第2-10页：经验要求澄清
回复第17号
Se aclara que el requisito de experiencia en Latinoamérica ha sido eliminado en la Enmienda No.1 al Pliego. - 现澄清，在招标文件第1号修正案中，已取消在拉丁美洲的经验要求。
咨询第18号 - 制造商要求
要求制造商拥有超过100,000盏LED灯具的供应经验（第三节），但招标文件数据（DDL）显示为超过1,000盏： - 第二节 招标数据：27.1 LED解决方案制造商文件：已完成的超过1,000盏LED灯具的最新供应清单 - 第三节 评估和资格标准：已完成的超过100,000盏LED灯具的最新供应清单 - 问：如有差异，请确认哪项要求优先？
回复第18号 Se confirma que existe una discrepancia entre lo indicado en las distintas secciones del pliego. El requisito aplicable será el correspondiente al listado de suministros de más de 100,000 luminarias LED. - 确认存在差异。适用要求为超过100,000盏LED灯具供应清单。将通过第1号修正案纠正。
咨询第19号 - 制造商经验详情
1. 制造商应满足1,000盏还是100,000盏？
1. 如果是100,000盏，第50页是否排版错误？
1. “最新供应”指什么时间段？过去5年、10年还是2015年起？
1. 是否只需制造商签署清单，无需额外文件或认证？
回复第19号 - 确认适用100,000盏要求 - “最新供应”指过去10年内 - 制造商签署清单即可，无需认证
咨询第40号 - 制造商100,000盏要求
超过100,000盏制造商供应要求实际上只允许3-5家全球制造商参与，可能违反BID的平等原则。请求降低至30,000-50,000盏。
回复第40号 El requisito de experiencia del fabricante ha sido definido en función de la magnitud de cada lote. - 制造商经验要求根据各批次规模定义，与各批次数量成比例。
咨询第41号 - 维护合同经验
在多米尼加，经验通常不专门针对灯具合同，但维护合同中可以维修或更换数千盏灯具，这些经验是否有效？
回复第41号 Los requisitos de experiencia se encuentran definidos en los Documentos de Licitación, donde se distingue entre experiencia general y experiencia específica. Podrán ser consideradas como experiencias válidas aquellas intervenciones realizadas en el marco de contratos de mantenimiento. - 维护合同中的灯具更换和安装经验可视为有效经验。

第11-20页：经验澄清续
回复第27号
Se emite Enmienda No.1 al Pliego para modificar el requerimiento y solicitar experiencia por cada lote o combinación de lotes. - 发布第1号修正案，修改经验要求为按每标段计算。
咨询第28号 - “nodos”定义
什么是”nodos”（节点）？是路灯还是遥测系统？
回复第28号 Donde se hace referencia en los pliegos a “nodos” deberá entenderse como luminarias. La experiencia podrá acreditarse mediante uno o varios proyectos. - 文件中的”nodos”指路灯。经验可通过一个或多个项目累计。
咨询第29号 - 运营期
项目需要运营多少个月？
回复第29号 No se establece un período mínimo específico de operación en meses. La evaluación se realizará en función de la evidencia presentada. - 无特定月份要求，根据证据评估。

第21-30页：其他澄清
咨询第52/56号 - 截标日期延期
技术问题多，期限不足，请求延期
回复 已通过Enmienda No.1延期
咨询第57-59号 - 样品要求
回复第57号 Las muestras podrán ser requeridas con posterioridad a la Notificación de Intención de indemnización… 仅要求最优标段提交。每种功率1个样品。中标后21天内提交。

第31-40页：技术规格
咨询第79号 - 紫外线防护
建议光学件使用聚碳酸酯并测试UL746C
回复第79号 El requerimiento es de vidrio templado conforme lo previsto en el ítem 1.8 de la PDTG…拒绝。PDGT要求钢化玻璃。
咨询第80号 - 防腐标准（C4）
回复第80号 Hay que tener en cuenta que los métodos de ensayo para la norma ISO 12944-2 incluye las normas ISO 9227 e ISO 6270-1… El rango de durabilidad no debe ser inferior a C4 medio. - ISO 12944-2方法适用，不低于C4中等。
咨询第115号 - 光学分布
是否需要指定光学类型？
回复第115号 No se requiere una clasificación específica de distribución óptica. - 无需特定光学类型。
咨询第116号 - 色温+效率
色温3000K和效率150 lm/W不可兼得
回复第116号 Existen soluciones en el mercado que permiten alcanzar los niveles de eficiencia establecidos con un CCT de 3000K. - 市场有解决方案可同时满足。
咨询第117号 - 模块化设计
回复第117号 La característica de modularidad ha sido considerada dentro de las especificaciones técnicas… 已考虑模块化要求。
咨询第118号 - ANSI C136.1标准
该标准用于白炽灯，不适用于LED
回复第118号 Se aclara que la referencia a la norma ANSI C136.1 constituye una errata… 将删除。

第41-50页：电池要求
咨询第98号 - 电池路灯
电池是否集成在灯内？是否必须24小时运行？
回复第98号 - 是，电池需集成在灯内 - 是，质保需覆盖灯和电池 - 照明网络夜间运行，电池负责夜间备用
咨询第99号 - BMS远程功能
是否需要远程数据传输？
回复第99号 Las funcionalidades relacionadas con la transmisión remota… no forman parte del alcance de la presente licitación. - 远程功能不属于本招标范围。
咨询第100号 - 电压配置
12.8V易引发盗窃，建议3.2V
回复第100号 No se contempla la adopción de configuraciones alternativas de voltaje. - 不考虑替代电压配置。

第51-60页：认证和标准
咨询第130号 - DarkSky认证
认证需4-6周，能否中标后提供？
回复第130号 No se considera la certificación DarkSky como requisito del producto. - DarkSky不作为产品要求��
咨询第131号 - 双重标准
必须同时满足欧洲和北美标准？
回复第131号 No es necesario cumplir simultáneamente con normativas europeas y norteamericanas. - 无需同时满足。
咨询第133号 - ANSI C136.1删除
回复第133号 Se elimina la referencia a la norma ANSI C136.1… 将删除。
咨询第134号 - CE认证
CE是否可作为UL等价？
回复第134号 Se permiten equivalentes。 - 允许等价认证。

第61-68页：执行要求
咨询第168号 - 文档语言
制造商文件是否需要西班牙语认证？
回复第168号 Los documentos de respaldo podrán presentarse en otro idioma, siempre que estén accompagnés de una traducción fidedigna al español… 提交西班牙语翻译即可，无需认证。
咨询第169号 - 电缆数量
表格与段落数量不一致
回复第169号 Se confirman las siguientes cantidades para cada lote: - LOTE 2: 更换30,430m / 改造317,320m - LOTE 3: 更换142,035m / 改造129,433m
咨询第174号 - 保证金金额
保证金金额确认
回复第174号 按DDL规定
咨询第183号 - 保证金超过3%
EDENORTE保证金额5.3%，超3%上限
回复第183号 按DDL规定
咨询第184号 - 人员要求
关键人员必须全职在编？
回复第184号 El personal de la oferta adjudicada deberá ser parte de la planilla de empleados del contratista… - 必须是正式员工
咨询第185号 - 许可证
许可和道路恢复谁负责？
回复第185号 Será responsabilidad del adjudicatario gestionar y asumir los costos asociados a los permisos requeridos… - 承包商负责

结尾：第68页
发布单位：项目执行单位(UEP) - 多米尼加共和国政府 - 能源和矿业部

发布日期：2026年5月6日 文件性质：说明性质，不修改招标文件
