## CC PUESTA TIERRA 2 AWG
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-03-04-01
Fecha: Marzo 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión No. 02
CONECTOR CUÑA A PRESIÓN PUESTA A TIERRA 2 AWG | [5 empty] | CÓDIGO | C-41A
EDS
EDN
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Marca |  | …. | (*)
1.5 | Modelo |  | …. | (*)
1.6 | País de origen |  | …. | (*)
1.7 | Tipo |  | .... | Conector cuña
1.8 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ANSI C 119.4
1.9 | Garantía |  | Años | ≥2
1.10 | Presentación de muestra requerida |  | …. | Requerido
1.11 | Material |  | .... | Cobre/Cobre estañado
2 | Características especificas
2.1 | Tipo de conductor a conectar |  | .... | Cobre
2.2 | Ranura |  | .... | Doble/Paralela
2.3 | Sección de Conector Principal |  | AWG | 2
2.4 | Sección de Conector Derivación |  | AWG | 2
2.5 | Sección Admisible Principal |  | mm2 | 196.07
2.6 | Sección Admisible Derivación |  | mm2 | 33.6
2.7 | Carga de Deslizamiento Mínimo |  | daN | 100
2.8 | Grasa inhibidora |  | .... | Requerido
2.9 | Sección electrodo |  | mm2 | 15.8
2.10 | Indicación de los rangos de conexión |  | .... | Requerido
3 | Ensayos
3.4 | Certificación ISO 9000 ó similar (vigente y verificable) |  | .... | Requerido
(*) A indicar por el oferente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.