## CONECTOR PERFORACION DE FASE
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-03-05-04
Fecha: Marzo 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión No. 02
CONECTOR DE PERFORACIÓN DE FASE | [5 empty] | CÓDIGO | C-43D
EDS
EDN
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Marca |  | …. | (*)
1.5 | Modelo |  | …. | (*)
1.6 | País de origen |  | …. | (*)
1.7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | UNE 21 021, NFC 33 020
1.8 | Garantía |  | Años | ≥1.5
1.9 | Presentación de muestra requerida |  | …. | Requerido
2 | Características constructivas
2.1 | Tipo de conector |  | .... | De perforación de aislamiento con cubierta exterior del conductor
2.2 | Piezas |  | .... | Bimetálico (cobre-estañado)
2.3 | Color |  | .... | Negro
2.4 | Tipo de apriete |  | .... | Mecánico
2.5 | Mordaza fija |  | .... | Abrasiva semicircular
2.6 | Contiene |  | .... | Resistencia a la corrosión
2.7 | Contiene |  | .... | Contactos con grasa neutra
2.8 | Contiene |  | .... | Control del par (tuerca fusible que rompe al apriete) de un torque de 10 a 20 Nm.
2.9 | Contiene |  | .... | sin diente
3 | Características dimensionales
3.1 | Conductor principal |  | mm2 | (35-125) sistema europeo , (2-4/0 AWG) sistema americano
3.2 | Conductor secundario |  | mm2 | (6-35) sistema europeo , (10-2 AWG) sistema americano
4 | Ensayos
4.1 | Certificado ISO 9000 (vigente y verificable) |  | .... | Requerido
(*) A indicar por el oferente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.