## CP-02A
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-04-04-01-01
Fecha: Diciembre 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
CABLE DE ACERO COBREADO DESNUDO # 6 AWG, 3 HILOS | [5 empty] | CÓDIGO | CP-02A
EDS
EDE
EDN
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Numero de Proceso |  | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B 227, B 228
7 | Unidad de medida | Unidad de medida | …. | Metro
8 | Características Constructivas | Características Constructivas | ….
8.1 | Material | Material | …. | Acero recocido con revestimiento de cobre
8.2 | Tipo conductor | Tipo conductor | …. | 3 hilos, # 11 desnudo
8.3 | Calibre | Calibre | …. | # 6 AWG
8.4 | Diámetro del conductor | Diámetro del conductor | mm | 4.97
8.5 | Diámetro hilos | Diámetro hilos | mm | 2.31
8.6 | Sección | Sección | mm² | 12.57
8.7 | Área del cobre | Área del cobre | % | 40
8.8 | Área del acero | Área del acero | % | 60
8.9 | Conductividad | Conductividad | % | 40
9 | Características Mecánicas | Características Mecánicas | ….
9.1 | Peso nominal | Peso nominal | Kg/km | 103
9.2 | Resistencia mecánica mínima | Resistencia mecánica mínima | Kg | 333
10 | Características Eléctricas | Características Eléctricas | ….
10.1 | Resistividad eléctrica máxima a 20ºC | Resistividad eléctrica máxima a 20ºC | Ohm x km | 4.46
10.2 | Intensidad máxima admisible CA a temperatura de 75ºC | Intensidad máxima admisible CA a temperatura de 75ºC | A | 95
10.3 | Coeficiente de dilatación lineal | Coeficiente de dilatación lineal | …. | 1.90 E - 05 1/ºC
11 | Datos del cable | Datos del cable | ….
11.1 | Debe estar marcado con el metraje desde su metro 0 hasta su metraje final, debidamente relacionado ej: 1/ 400, 2/400… | Debe estar marcado con el metraje desde su metro 0 hasta su metraje final, debidamente relacionado ej: 1/ 400, 2/400… | …. | Requerido
11.2 | Longitud máxima de rollos | Longitud máxima de rollos | m | 400
12 | Datos en la bobina | Datos en la bobina | ….
12.1 | Medida total del cable | Medida total del cable | …. | Requerido
12.2 | Peso bruto y neto de la bobina. | Peso bruto y neto de la bobina. | …. | Requerido
12.3 | Marca, tipo y nombre del cable | Marca, tipo y nombre del cable | …. | Requerido
12.4 | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina. | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina. | …. | Requerido
12.5 | Sello de la empresa fabricante y firma. | Sello de la empresa fabricante y firma. | …. | Requerido
12.6 | Código SAP del cable. | Código SAP del cable. | …. | Requerido
13 | Presentación de muestra | Presentación de muestra | …. | Requerido
14 | Garantía | Garantía | Años | 3
(*) | A indicar por el oferente.
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.