## MB-1C
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-05-03-67
Fecha: Marzo 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 16S | [5 empty] | CÓDIGO | MB-1C
EDS
EDE
EDN
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  |  | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Marca |  | …. | (*)
1.5 | Modelo |  | …. | (*)
1.6 | País de origen |  | …. | (*)
1.7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ANSI C12.7 / ANSI/UL 414 / ANSI/UL 486B, NIMF 15
1.8 | Garantía |  | años | ≥ 2
1.9 | Presentación de muestra |  |  | REQUERIDO
2 | Características Constructivas
2.1 | Carcasa |  | …. | ….
2.2 | Material de fábrica de la carcasa (base) |  | …. | Acero galvanizado . La superficie no debe presentar defectos de fábrica. Debe tener aplicado tratamiento anticorrosivo (pintura electrostática).
2.3 | Calibre del la carcasa |  | …. | 16
2.4 | Diámetro de los knock out de salida |  | Pulg | De 1 a 2
2.5 | Diámetro de los knock out de la división entre el cubículo de potencia y de comunicación |  | Pulg | De 1 a 2
2.6 | Diámetro del knock out de salida para el conductor de aterrizaje. |  | Pulg | 3/8
2.7 | Diámetro del conector de acople de entrada de alimentación |  | Pulg | 2
2.8 | Tipo de rosca para el conector de acople de entrada |  | …. | NPT
2.9 | Knock out de salida para la alimentación |  | …. | 2 en los laterales y 1 en la parte inferior de la base(Ver dibujo)
2.10 | Knock out de salida para la salida de la antena |  | …. | 2 en los laterales de la parte inferior de la base( Ver dibujo)
2.11 | Sistema de montaje o instalación (ver dibujo) |  | Und | 4 agujeros (ɸ 7 mm) Ver dibujo.
2.12 | Identificación de la marca del fabricante |  | …. | Grabada en alto relieve en la carcasa
3 | Bloques aislantes
3.1 | Material de fabricación de la base aislante o bloques |  | …. | SMC (Sheet Moulding Compound – Lámina compuesta moldeada)
3.2 | Temperatura de operación de la base aislante |  | °C | ≥ 100
3.3 | Cantidad de bloques |  | Und | 4
3.4 | Tipo de tornillo para la fijación de los bloques (base aislante) a la carcasa |  | …. | Tipo estría
3.5 | Cantidad de tornillos para la fijación de los bloques aislantes a la base (carcasa) |  | Und | 8
3.6 | Dimensiones del tornillo para la fijación de los bloques aislantes a la carcasa (diam x longitud) |  | m.m. | M5 x 22 (diam. X longitud)
4 | Mordazas
4.1 | Material de fabricación de las mordazas |  | …. | Aleación de Cu. al 60% con recobrimiento de estaño
4.2 | Cantidad de mordazas |  | Und | 7 (Forma 16S)
4.3 | Material de fabricación de las mordazas |  | …. | Aleación de Cu. al 60% con recobrimiento de estaño
4.4 | Grosor mínimo |  | mm | 1.25 ± 0.5
4.5 | Longitud mínima de los punto de contacto entre placas |  | mm | 5
4.6 | Mecanismo de presión |  | …. | Cada mordaza debe llevar un clip de presión
4.7 | Fuerza de presión y tracción (**) |  | Kg | ≥4.4
4.8 | Material del clip de presión |  | …. | Acero inoxidable
5 | Bornes de conexión
5.1 | Material de los bornes de conexión de los conductores |  | …. | Aluminio con recubrimiento de estañado / Aleación de cobre con recobrimiento de estaño
5.2 | Material de fabricación de los tornillos de los bornes |  | …. | Acero inoxidable
5.3 | Cantidad de bornes de conexión de los conductores |  | Und | 7
5.4 | Capacidad de alojamiento de los bornes de conexión |  | AWG | 4/0
5.5 | Tipo de tornillo de los bornes de conexión de los conductores |  | …. | Cabeza Hexagonal / Allen
5.6 | Dimensiones de los tornillos para la fijación del conductor en los bornes de conexión (diam x longitud) |  | m.m. | M13 x 28 (diam x longitud)
5.7 | Cantidad de tornillos para la fijación del conductor en los bornes de conexión. |  | Und | 6
6 | Puesta tierra
6.1 | Material de fabricación de la barra de neutro y puesta a tierra. |  | …. | Aluminio con recubrimiento de estañado / Aleación de cobre con recobrimiento de estaño
6.2 | Tipo de tornillo para el conector de puesta a tierra y neutro |  | …. | Cabeza Hexagonal / Allen
6.3 | Dimensión del tornillo para conector puesta a tierra (diam x longitud) |  | m.m. | 16 x 28 (diam x longitud)
6.4 | Cantidad de tornillos para conector puesta a tierra y neutro. |  | Und | 2
7 | Características dimensionales
7.1 | A |  | mm | 396 ± 2
7.2 | B |  | mm | 199 ± 2
7.3 | C |  | mm | 115 ± 2
8 | Características Mecánicas
8.1 | Tipo de pintura para la carcaza |  | … | Electrostática (70 a 80 micras - color RAL 7032
8.2 | Grado de protección |  | … | IK 10
8.3 | Exposición a la intemperie |  | … | Resistente a los rayos UV
8.4 | Torque max. de apriete de los tornillos |  | N.M | (*)
9 | Característica dimensionales cierre perno tipo PIN
9.1 | A |  | mm | 53.77 ± 0.2
9.2 | B |  | mm | 25.78 ± 0.2
9.3 | C |  | mm | 10.19 ± 0.1
9.4 | D |  | mm | 15.62 ± 0.1
9.5 | E |  | mm | 17.42 ± 0.2
10 | Características Eléctricas
10.1 | Voltaje nominal |  | V | 240
10.2 | Aislamiento (BIL) de los bloques (baquelitas) |  | kV | ≥ 0.6
10.3 | Corriente nominal (In) (régimen continuo) |  | A | 200
10.4 | Corriente máxima (Imax) |  | A | 250
11 | Empaque |  | … | Cajas de 4 unidades. De forma interna cada base debe estar resguardada en una caja,. Paletizadas y flejadas( Ir a Especificaciones de Embalaje).
12 | Documentación
12.1 | Certificación ISO 9000 |  | …… | Requerido
12.2 | Pruebas de ensayo de Fábrica eléctricas y mecánicas |  | …… | Requerido
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**) La fuerza de presión y tracción se refiere a la fuerza mínima necesaria que hay que aplicar para introducir o retirar los terminales del medidor en la mordaza.
Dibujo
Bornes de conexión
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.