## R-2E
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-04-03
Fecha: Julio 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE 5/8'' X 6' | [5 empty] | Codigo | R-2E
EDS
EDN
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Proceso |  | …. | (*)
2 | Empresa Proveedora |  | …. | (*)
3 | Fabricante |  | …. | (*)
4 | Modelo |  | …. | (*)
5 | País de origen |  | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ASTM A370; NEMA GR 1; ASTM B187
7 | Material del núcleo |  | …. | Acero
8 | Tratamiento Material del núcleo |  | …. | Acero endurecido
9 | Material externo |  | …. | Cobre
10 | Espesor del cobre |  | micras (mils) | 254 (10)
11 | Tratamiento Material del núcleo |  | …. | Deposición electrolítica de cobre
12 | Caracteristicas Dimensionales
12.1 | Longitud total |  | mm (Pies) | 1828.8 (6' )
12.2 | Diámetro |  | mm (Pulg.) | 15.9 (5/8'')
12.3 | Peso de la varilla /100 unid. |  | Kg (lbs) | (*)
13 | Presentación de muestra |  | …. | SI
14 | Garantía |  | años | 1
15 | Embalaje |  | …. | (*)
(*) A indicar por el oferente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.