## TF-1I
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-05-00-90
Fecha: Julio 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
TUBERIA LIQUID TIGHT 1" NO METALICA | [5 empty] | Código | TF-1I
EDS
EDN
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Proceso |  | …. | (*)
2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
3 | Fabricante |  | …. | (*)
4 | Modelo |  | …. | (*)
5 | País de origen |  | …. | (*)
6 | Tipo |  | …. | Liquid Tight No metálica
7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ANSI/NFPA 70
8 | Características Constructivas
8.1 | Material |  |  | PVC flexible aislante. Retardante a la llama
8.2 | Rango de temperatura. |  | °C | -18℃~+80℃
8.3 | Interior de espiral de esfuerzo plástico. |  |  | Si
8.4 | Exterior compuesto por aislante PVC flexible. |  |  | Si
8.5 | Resistente a los rayos UV |  |  | Si
8.6 | Exposición a agentes químicos |  |  | Resistente a la corrosión y a la abrasión de ácidos y gran numero de productos químicos como aceites y lubricantes
8.7 | Resistente a variaciones climáticas y a las influencias marinas |  |  | Si
9 | Características Dimensionales
9.1 | Diámetro exterior (max. x min.) |  | mm/Pulgs | 32.76 - 33.40 (1.30")
9.2 | Diámetro interior (max. x min.) |  | mm/Pulgs | 26.44 - 27.07 (1.0")
9.3 | Espesor |  | mm/Pulgs | 3.4 -3.6 (0.14")
9.4 | Radio de curvatura |  | mm | 156
10 | Características Eléctricas
10.1 | Potencial de alojamiento de conductor |  | Kv | 0.6
11 | Embalaje |  | Pies. | 50
12 | Certificación ISO 9000 o similar |  |  | Si
(*) A indicar por el oferente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.