## TC-11AO
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-10-02-00-06
Fecha: Marzo 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE BAJA TENSIÓN Relación de Transformación 200/5 A , 600V, CL 0.5S/0.3 | [5 empty] | CÓDIGO | TC-11AO
EDS
EDE
EDN
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | GENERALES
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa Proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | País de origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | IEC 61869-2/ANSI C57.13 (2016), ASTM A153
1.7 | Garantía mínima por defectos de fábrica |  | Años | 3
1.8 | Vida Útil |  | Años | 20
1.9 | Presentación de muestra |  | …. | Requerido
2 | Caracteristicas Técnicas
2.1 | Condición de uso |  | …. | Intemperie
2.2 | Régimen |  | …. | Continuo
2.3 | Tipo de CT |  | …. | Ventana
2.4 | Tipo de núcleo |  | …. | Cerrado
2.5 | Tipo aislación |  | …. | Seca
2.6 | Clase aislamiento (calentamiento) |  | …. | A
2.7 | Frecuencia nominal |  | Hz | 60
2.8 | Nivel de aislamiento nominal del primario IEC |  | kV | 0.72
2.9 | Nivel de aislamiento nominal del primario IEEE |  | kV | 0.66
2.10 | Voltaje máximo |  | kV | (*)
2.11 | Corriente nominal primaria In |  | A | 200
2.12 | Corriente nominal secundaria |  | A | 5
2.13 | Sobrecorriente permanente, rango extendido |  | % | 120
2.14 | Corriente térmica de corto circuito de 1 segundo |  | x In | 80
2.15 | Corriente dinámica |  | x In | 2.5
2.16 | Nivel básico de impulso |  | kV | 10
2.17 | Voltaje de ensayo a frecuencia nominal |  | KVef | 2
2.18 | Voltaje de ensayo en arrollamientos secundarios |  | KVef | 2
2.19 | Núcleo para medición |  | .... | Requerido
2.20 | Potencia |  | VA | 5 / B0.2 (burden)
2.21 | Clase de precisión |  | …. | 0,5S/0.3
2.22 | Factor de seguridad (IEC) |  | …. | ≤ 5
2.23 | Factor de corrección, error de corriente y fase al 10% |  | …. | 0.9880 - 1.0120 IEEE
2.24 | Factor de corrección, error de corriente y fase al 100% |  | …. | 0.9940 - 1.0060 IEEE
2.25 | Resistencia interna a 20 º C |  | ohm | (*)
2.26 | Voltaje de saturación |  | V | (*)
3 | Tiempo de sobrecarga
3.1 | Tiempo admisible con 1,2 In |  | …. | permanente
3.2 | Tiempo admisible con 1,3 In |  | Hs | (*)
3.3 | Tiempo admisible con 1,5 In |  | Hs | (*)
4 | Placa caracteristicas en cada instrumento
4.1 | Placa de montaje |  | …. | Requerido
4.2 | Material placa de montaje |  | .... | Chapa de acero inoxidable o aluminio
4.3 | Tipo de Fijación |  | .... | Remache o tornillos
4.4 | Fecha de fabricación |  | .... | Requerido
4.5 | Modelo |  | …. | Requerido
4.6 | Condición uso CT |  | .... | Exterior
4.7 | Relación de transformación |  | …. | Requerido
4.8 | Diagrama de conexión |  | …. | Requerido
4.9 | Clase de Precisión |  | % | Requerido
4.10 | Voltaje |  | V | Requerido
4.11 | Potencia de precisión |  | VA | Requerido
4.12 | Factor de seguridad |  | .... | Requerido
4.13 | Serie del equipo |  | .... | Requerido
4.14 | Código de Barras incluye fecha de fabricación |  | .... | Requerido
4.15 | Peso del aparato completo |  | Kg | ≤ 2.5
5 | Base de Transformador
5.1 | Disposición de fijación |  | …. | Requerido
6 | Otros documentos Requeridos
6.1 | Idioma de los documentos |  | …. | Español o Inglés
6.2 | Entrega de documentos ensayos de tipo |  | .... | Requerido
7 | Elementos de fijación
7.1 | Tornillos acero galvanizados (ASTM A153) |  | mm (pulg) | (9.525 x 406.4 )3/8 x 16
7.2 | Herrajes |  | .... | Acero galvanizado
7.3 | Tipo de aterrizaje |  | …. | (*)
8 | Ensayos Requeridos
8.1 | Protocolos de los ensayos de Tipo (certificado ISO 9000) |  | …. | Requerido
8.2 | Placa de montaje |  | …. | Requerido
8.3 | Protocolos de los ensayos de rutinas |  | …. | Requerido
8.4 | Prueba de impulso |  | …. | Requerido
8.5 | Prueba de aumento de temperatura |  | …. | Requerido
8.6 | Prueba de clasificación térmica de corta duración |  | …. | Requerido
8.7 | Ensayo de resistencia del voltaje a frecuencia industrial entre las secciones |  | …. | Requerido
8.8 | Ensayo de resistencia de voltaje a frecuencia industrial entre los terminales del secundario |  | …. | Requerido
8.9 | Prueba de sobrevoltaje entre vueltas |  | …. | Requerido
8.10 | Prueba de excitación del núcleo |  | …. | Requerido
8.11 | Prueba de resistencia devanado secundario |  | …. | Requerido
8.12 | Prueba de precisión |  | …. | Requerido
9 | Caracteristicas constructivas
9.1 | Ancho |  | cm | 15 a 30
9.2 | Largo |  | cm | 15 a 30
9.3 | Profundidad |  | cm | 11 (hasta +10%)
9.4 | Diametro de la Ventana |  | mm | 40 (mínimo)
9.5 | Terminales secundario con tapa precintable |  | …. | Requerido
9.6 | Material de los terminales |  | .... | Cobre - estañado
9.7 | Material de aislación |  | …. | Resina epóxica Hidrofóbica
9.8 | Grado de protección |  | .... | IP55 (Nema 12)
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requirente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.